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ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения МО Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия на период до 2028 года разработана на основании следующих документов:
- Постановление №782 от 05 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительства Российской Федерации;
- Водного кодекса Российской Федерации.
Схема включает мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывает утвержденные планы по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями,  подземные водные объекты и на водозаборные площади в  муниципальном образовании МО Кызласский сельсовет Аскизского  района Республики Хакасия.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети.
На проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.
Кроме того, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Схема включает:
–  паспорт схемы;
– пояснительную записку с описанием существующих систем водоснабжения на территории муниципального образования МО Кызласский сельсовет Республики Хакасия;
– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;
– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения 
–  срок реализации схемы и ее этапы.


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КЫЗЛАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСКИЗСКОГО РАЙОНА

1.1. Территория
	Территория муниципального образования Кызласский сельсовет расположен в центре Аскизского района по берегам реки Есь. Граничит с северной стороны с Бирикчульским, на востоке с Верх-Аскизским., с западной стороны с Вершино-Тейским, с южной стороны с Есинским, юго-запада с Усть-Чульским сельсоветами Аскизского района.
Местность подтаежная, пересеченная, холмистая. К населенным пунктам вплотную подступают леса. Гребни хребтов округлые, вершины гор куполовидные, склоны крутизной 25-30 градусов.
1.2.. Климат
.
Климат района резко-континентальный – с коротким летом и холодной продолжительной зимой. По данным Таштыпской метеостанции самым жарким является июль месяц, когда среднемесячная температура воздуха достигает плюс 17,2 градусов, самым холодным является январь  среднемесячной температурой до минус 18,4 гр.
Первые заморозки начинаются в сентябре месяце. Таяние снега начинается в апреле месяце.
Атмосферные осадки выпадают неравномерно. Среднегодовое количество осадков составляет 499 мм. Наибольшее количество осадков 414 мм выпадает в период с апреля по ноябрь месяцы.
Наименьшее количество осадков выпадает в период с ноября по март месяцы и составляет 85 мм.
Глубина промерзания почвы 2,35 м, в бесснежные зимы до 3 м.
Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 180 дней.
Среднегодовая температура воздуха составляет 0,4 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет – 25-30 градусов, средняя температура июля 25-30 градуса. Среднегодовое количество осадков 1300 мм.
Геоморфологическом отношении территория поселения характеризуется развитием среднегорного слаборасчлененного, структурно-денудационного типа рельефа.
Абсолютные отметки местности колеблются в пределах 623-838 м, гидрографическая сеть принадлежит бассейну р. Абакан. Местная гидрографическая сеть состоит из рек М.Есь, Б. Есть, и Хойза. Абсолютная отметка поверхности земли 596.55 м. Территория относится к Южно-Минусинской котловине.


1.3. Население
 В состав  Кызласского сельсовета входят:  д.Усть-Хойза, аалы: Тюрт-Тас, Картоев, Картузов, Лырсы.
Административным центром  является с. Кызлас.
Общая площадь жилого фонда (2019 г.)–     30000  кв. м.
Численность населения муниципального образования Кызласский сельсовет на 01.01.2019 г.  составила  2010 чел.
Численность населения муниципального образования Кызласский сельсовет 
 в 2017 - 2019 гг.

	№ 
п/п
	Показатели 
	Ед. изм. 
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	Темп  
снижения, %

	1. 
	Численность населения
	тыс. чел.
	2028

	2024
	2010
	0,4



В течение 2017 - 2019 годов численность населения муниципального образования Кызласский сельсовет снизилась на 18 человек, наблюдается тенденция снижения численности населения.
В муниципальном образовании Кызласский сельсовет на 01.01.2019 года: из трудоспособного населения приходилось 44% лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на лиц трудоспособного возраста приходится 29% лиц моложе трудоспособного возраста и    15%      человек старше трудоспособного возраста.
Общая численность населения трудоспособного возраста в 2019 году составила 1116 человек, или 56 % от общей численности населения. 
Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 604 чел. на начало 2019 года ( 29 % от общей численности).

1.4. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2019-2028 г.

Генеральный план развития территории муниципального образования Кызласский сельсовет утвержден в декабре 2016 года сроком на 20 лет.
 С учетом поступающих предложений требуется внесение изменений в Генеральный план развития поселения -  границ населенных пунктов в целях увеличения площади;
с. Кызлас    - 10 га
д. Усть-Хойза – 1,5 га
аал Тюрт-Тас -5 га;
аал Лысы 1 га;
аал Картузов – 5 га.

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2018 - 2028 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии с Законодательной и нормативной базой жилищно-коммунального хозяйства.

 Раздел 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Описание системы и структуры водоснабжения
Деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств администрации Кызласский сельсовет  являются подземные воды. Населенные пункты Кызласского сельсовета  аалы: Тюрт-Тас, Картоев, Лырсы, Картузов  вошли в программу « Сохранение и развитие малых и отдаленных сел 2012-2016 годы. По программе в  этих населенных пунктах подворно были пробурены индивидуальные скважины. И в перспективе развития этих сел нет планов  централизации водоснабжения. Существующие скважины в аалах Тюрт-Тас, Лырсы законсервированы и могут быть использованы при ЧС.  
Водоснабжение д. Усть-Хойза осуществляется подземными источниками – двумя артезианскими скважинами, оборудованными насосами ЭЦВ-6-10-80. Насосы закачивают воду в резервуары  емкостью 4м3; 10м3.  С резервуаров  вода забирается населением на питьевые и хозяйственные нужды.
Водоснабжение с Кызлас  осуществляется подземными источниками – двумя артезианскими скважинами, оборудованными насосами ЭЦВ-8-25-150.  Одна скважина резервная. Насос закачивают воду в резервуар  емкостью 25м3 .  С резервуаров  вода по водопроводам  протяженностью 4986,6 подводиться к колонкам , гидрантам оттуда   забирается населением на питьевые и хозяйственные нужды. Часть населения пользуется водой из колодцев и индивидуальных скважин.
  В состав земель Кызласского сельсовета входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам: жилая зона; общественно деловая зона; производственная; зона инженерно и транспортной инфраструктур; зона сельскохозяйственного использования; зона специального назначения; рекреационного назначения; иные территориальные зоны.
2.2. Описание  результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения
Централизованное водоснабжения в Кызласском сельсовете проведено только в с. Кызлас , поэтому  подробное описание будет только про с. Кызлас. 
 Подъем воды осуществляется из двух скважин,  расположенной в северо-западной части села Кызлас, по ул.Советская, 1А, эксплуатирующая верхнедевонский водоносный комплекс.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения - централизованная: от источника до потребителей, работающая круглый год. 
Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив,  на пожаротушение.
 Основными элементами системы водоснабжения являются:
Источники из подземных вод  две скважины глубиной 80 м, работающие в автоматическом режиме, одна скважина резервная ; 
 Согласно фондовым записям ОАО «СИБНИиПИ землеустройства и мелиорации» глубина скважины составляет 80 м, которая была пробурена в 1982 году Абаканским участком «Востокбурвод» станком роторного бурения УРБЗАМ.  Вторая пробурена 2013г ООО «Минусинская гидрогеологическая партия» глубина скважины составляет 80 м
В интервале 0-10 м в скважине при бурении выполнен затрубный цементаж.
Эксплуатационная скважина №4-479 расположена в подземной насосной станции, основными элементами которой являются:
Подземная камера; Перекрытие; Горловина люка: Крышка люка;Лестница;
Скважина с обсадной трубой d.325 мм, выступающая над полом насосной станции на 0,52 м.
Скважина оборудована пробно-спускным краном для отбора проб воды, герметизированными оголовком.
Подземная камера высотой 3.0 выполнена из 5 круглых железобетонных стеновых колец высотой по 60 см с внутренним диаметром 1.5 м. Фундаментом камеры служит монолитный бетонный блок.
Подземная камера закрывается металлической крышкой.
Водозаборными скважинами был вскрыт верхнедевонский водоносный комплекс. Водовмещающие породы комплекса представлены трещиноватыми красноцветными песчаниками, алевритами.
Водоносный комплекс залегает в интервале 20-80 м. Вскрытая мощность водоносного  комплекса составила 60 м.
Согласно опытно-фильтрационным работам, выполненным в 1982 году, статический уровень в скважине 4-479 был установлен на глубине 20 м.
Максимальный дебит скважины (при первом и третьем понижениях) составил 24,0 куб.м/час при понижении уровня на 10 м.
Водозабор с. Кызлас

	Наименование
	насос
	объем
	высота подъема

	скважина № 1
	ЭЦВ-8-150
	25
	80

	Скважина 598
	ЭЦВ-8-150
	25
	80



1.Потребный (расчетный) дебит -246,86 куб.м/ сут.
2.Проектный дебит одной скважины – 30 куб.м/ час.
3.Статический уровень – 20.0 м.
4.Динамический уровень – 35 м.
5.Понижение – 15 м. 6. Диаметр скважины:
- начальный диаметр бурения – 398 мм;
-конечный диаметр бурения 244 мм;
- диаметр обсадки 325 мм.
7.Степень защищенности эксплуатируемого водоносного комплекса – защищенный;
8.Размер 1 пояса ЗСО 60Х70 м.
9.Основные потребители:
	№
	Потребители
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Население с. Кызлас
	чел.
	452

	5.
	МБОУ Кызласовская СОШ
	чел.
	240

	6
	МДОУ детский сад «Кунiчек»
	чел.
	41

	7
	ГКУ Республики Хакасия межрайонный социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних  с. Кызлас
	чел.
	30

	8
	МУП «Тепло-сервис»
	чел
	10

	9
	Кызласская участковая больница
	чел
	33


[image: 2019-10-25_10-16-02_winscan_to_pdf]

Водоприемное сооружение, при помощи которого осуществляется прием воды из скважин – подземные насосные станции с насосами ЭЦВ-8-25-150, установленными на глубине 80 метров на водоподъемных трубах d.60х5-Д мм, служащий для подъема воды из скважины, над  основной насосной	 станцией имеется павильон, где установлена станция управления «КАСКАД» для работы насосного оборудования;
Водонапорная металлическая башня типа Рожновского объемом 25 м куб., высотой 20 м, расположенная в 15 м от скважины;
Санитарное состояние территории ЗСО
Существующая зона санитарной охраны 1 пояса организована радиусом 30м от скважины, что не противоречит п.10,12. Прим. 1 СНиП 2.04.02.-84.
Территория первого пояса ЗСО огорожена 35 м х47 м., озеленена, спланирована для отвода поверхностного стока и обеспечена охраной. К скважинам выполнена пешеходная дорожка из железобетонных плит.
Посадка новых высокоствольных деревьев, и другое новое строительство, не имеющее непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, не ведется. Ядохимикаты и удобрения не применяются. Накопление твердых бытовых отходов не осуществляется. Жилые и хозяйственно-бытовые здания отсутствуют.
           Мониторинг качества воды производится в соответствии с ППК. Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с ППК осуществляется АИЛЦ ФБУЗ «ЦГ и Э» и а АИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РХ в Аскизом районе» согласно заключенным договорам.
.Подземный водовод и распределительная сеть (водопровод) протяженностью 4986,6 м., диаметром 100 мм, служащие для транспортирования и подачи воды к местам ее потребления. Глубина залегания труб 3 м., трубы чугунные, часть после капитального ремонта полипропилленовые.
В 2012 году произведен капитальный ремонт водопровода по улицам Зеленая, Первомайская -560 метров, поставлены 6 новых колонок.
В 2019 году произведен капитальный ремонт водопровода по улице Мира  заменено 90 метров на пропиленовые трубы
Требуется ремонт 2,4 км водопровода, замена чугунных труб водопровода на полипропилленовые, т.к. имеющиеся чугунные трубы постоянно рвутся.

                                  Данные по сетям водоснабжения:
1.Тип сетей- водопроводный:
2.Протяженность трассы , м- 4986,6
3.Протяженность трубопроводов, м- 6380,6
4.Глубина залегания, м – 3
5.Материал трубопроводов – чугунные, диаметром -100 мм. Частично, после капитального ремонта – полипропиленовый общая длина трубопроводов 600 м, диаметром 100 мм.
6.Степень износа чугунных труб 89 %
7.Количество колодцев -38
8.Количество водозаборных колонок, всего -25
       в т.ч. действующих -25
[bookmark: _Toc394066067][bookmark: _Toc394070535][bookmark: _Toc394070674][bookmark: _Toc398907110]2.3. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования Кызласский сельсовет
Основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения муниципального образования Кызласский сельсовет являются:
· износ сетей водоснабжения;
· высокий уровень потерь воды;
2.4. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
[bookmark: _Toc384277125][bookmark: _Toc384285781][bookmark: _Toc384391582][bookmark: _Toc384910930][bookmark: _Toc385590586][bookmark: _Toc385858441][bookmark: _Toc386121262][bookmark: _Toc386458714][bookmark: _Toc386553683][bookmark: _Toc393348386][bookmark: _Toc393348587]Климат в с. Кызлас как говорилось в пункте 1.2. резко-континентальный
Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 180 дней.
Среднегодовая температура воздуха составляет 0,4 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет – 25-30 градусов, средняя температура июля 25-30 градуса.
Село Кызлас  не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем, в селе отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
[bookmark: _Toc398907113]2.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
[bookmark: _Toc396695642]Система водоснабжения находится на оперативном управлении в МКУ "Пахтас ".
Раздел 3. НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc396695643]3.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.
Основными принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования Кызласский сельсовет являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Ключевыми задачами системами водоснабжения муниципального образования Кызласский сельсовет являются:
· реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
· замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;
· строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей села Кызлас;
· привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;
· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;
· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
Проектом предложены замена чугунных на полиэтиленовые трубы диаметрами, 110мм. При определении диаметров водопроводной сети также учтены потребности воды на наружное и внутреннее пожаротушение.
Система водоснабжения проектируемых территорий принимается как объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная.
В целях организации аварийного и противопожарного запаса воды, необходимо устройство дополнительных резервуаров чистой воды.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02., предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.
На территориях поясов ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в источнике путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.
Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспектив развития территорий муниципального образования, направления развития централизованных систем водоснабжения включают несколько ключевых направлений:
1) [bookmark: _Toc396695644]Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения.
· [bookmark: _Toc396695645]При проектировании и строительстве новых сетей необходимо использовать принципы кольцевания водопровода.
2) Повышение показателей качества воды.
1. Контроль качества воды, поднимаемой насосом из водозаборов и скважин.
1. Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, сетей). 
1. При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов, не склонных к коррозии. 
3) [bookmark: _Toc396695646]Увеличение охвата территорий сетями централизованного
[bookmark: _Toc396695647]водоснабжения.
1. Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки.
1. Прокладка сетей водоснабжения для объектов нового капитального строительства.
4) [bookmark: _Toc396695648]Повышение эффективности использования ресурсов.
1. Замена изношенных и аварийных участков водопровода.
1. Использование современных трубопроводов и арматуры, исключающей потери воды системой.


[bookmark: _Toc396695649]3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития села Кызлас
Генеральным планом  предусмотрен следующий сценарии развития системы водоснабжения с. Кызлас:
1) Сценарный план прироста водопотребления  принят, дифференцированно в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления  с. Кызлас.
Водопотребление питьевого водоснабжения на расчетный срок до 2030 года составит:
- среднесуточное водопотребление –  0,64 тыс. м3/сут;
- максимальное суточное водопотребление – 0,83тыс.  м3/сут.
2) Сценарный план снижение водопотребления на  20% от общего объема водопотребления на территории муниципального образования Кызласский сельсовет
 Снижение водопотребление, питьевого водоснабжения на расчетный срок до 2030 года составит:
- среднесуточное водопотребление –0,52 тыс. м3/сут;
- максимальное суточное водопотребление – 0,67тыс.  м3/сут.. 
Снижение произойдет за счет бурения индивидуальных скважин.
В рамках проекта схемы водоснабжения муниципального образования Кызласский сельсовет запланировано достижение следующих целевых показателей:
- снижение доли утечек (потерь) и неучтенного объема расхода воды в суммарном объеме воды;
- увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей действующим стандартам; 
[bookmark: _Toc384220825][bookmark: _Toc396695650]- увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду, действующим стандартам.

Раздел 4. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.

[bookmark: _Toc396695652][bookmark: _Toc396695653]4.1. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды.
[bookmark: _Toc396695654]Общий баланс подачи и реализации питьевой воды на территории муниципального образования Кызласский сельсовет МКУ «Пахтас» реализует добычу, подготовку и транспортировку питьевой воды на территории села Кызлас; д. Усть-Хойза. 

Таблица 4.1. 1. Планируемые показатели подачи и реализации питьевой воды на территории с. Кызлас.                                   
	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Величина изм. показателей


	
	
	
	

	
	
	
	2018год
	План 2019

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объем выработки воды
	тыс. куб. м
	18.14
	16,5

	2
	Потери воды 
	
	3,41
	3.11

	3
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
	%
	8,27
	8,27

	4
	Реализовано воды всего
	тыс. куб. м
	14.73
	13.4

	5
	В том числе населению
	тыс. куб. м
	7.70
	6.70

	4
	Бюджетофинансируемым организациям
	тыс. куб. м
	4.69
	4,69

	5
	прочим
	тыс. куб. м
	2.34
	2.01



4.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений 

           Территориально муниципальное Кызласский сельсовет разбито на 6 населенных пунктов  централизованное водоснабжение имеется только в 1 из них с. Кызлас. В деревне Усть-Хойза    вода забирается  населением  из резервуаров, на питьевые и хозяйственные нужды.

	№
п/п
	Наименование  населенного пункта 
	Количество населения которая пользуются водопроводом
	Количество воды тыс. куб. м

	1
	С. Кызлас
	452
	5,70

	2
	Д. Усть-Хойза
	152
	2,0

	
	Итого
	604
	7.70



4.3. Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Структурный водный баланс отражает потребление холодной воды всеми категориями потребителей. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей :
-население  -52%;
- Бюджетофинансируемым организациям  - 31%;
- прочим – 15.8 %.
Как видно из структурного  баланса 52 % воды  расходует население, и мы рассмотрим  водопотребление более подробно 
Расчет водопотребления администрации Кызласского сельсовета

	№п/п
	Наименование потребителя
	Население чел. гол. скота
	Норма водопотребления л/сут/чел
	Среднесуточный расход м3/сут.
	Макс. среднесуточный расход м3/сут.

	1
	Многоквартирная, усадебная застройка
с. Кызлас
д. Усть-Хойза
	


452
152
	

91
	


41.1
13.8
	


45.0
15,0

	2
	Содержание скота и птицы
-коров
-свиней
- Овец, коз
-кроликов
- птиц

	


	
	




Не учитывается
	



Не учитывается

	3
	Непредвиденные расходы (10%от п.1.2) 
	
	
	5.4
	

	4
	Полив зеленых насаждений
	604
	50
	Не учитывается 
	Не учитывается

	5
	Наружное пожаротушение 1 пожар с расходом 15л/с в течении 3 часов
	
	
	162
	162

	6 
	Итого:
	604
	
	222.3
	

	7
	Без учета пожаротушения
	
	
	60.3
	



Примечание:
1. Крупные промышленные предприятия на территории населенного пункта отсутствуют.
2. Расходы проектируемых объектов обслуживания населенного пункта учтены в графе «непредвиденные расходы», а также входят в норму расхода на количество жителей.
 3. Данные расходы даны при водопотреблении из централизованного источника. Остальное население использует воду из индивидуальных скважин.

4.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

 Плановая  расчётная потребность в питьевой воде составляет 41,32 тыс.м³ /год, в том числе: водоснабжение жилого фонда – 17,85 тыс.м³/год;
                    бюджетные потребители – 17,72тыс.м³/год;
                   прочие потребители – 2,34 тыс.м³/год. 
Фактический объем воды, изъятый из поверхностного водного объекта, по данным государственной статистической отчетности об использовании воды в 2018 году составил 18,14 тыс.м³ /год, в том числе:
водоснабжение жилого фонда – 7,70 тыс.м³/год;
                             бюджетные потребители – 4,69 тыс.м³/год;
                             прочие потребители – 2,34 тыс.м³/год.
4.5. Описание существующей системы коммерческого учета, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

Таблица 3.5. Перечень приборов учёта, установленных на водозаборных сооружениях МКУ «Пахтас»
	Место установки
	Марка прибора
	Дата последней  поверки

	Водозабор с Кызлас скважины 1, 2;
	СТВХ-100
156500262
	2019год

	Водозабор д.Усть-Хойза
 скважина 1,
	Не установлен
	

	Водозабор д.Усть-Хойза
 скважина 2,
	Не установлен
	



Обеспеченность населения домовыми приборами учёта для абонентов МКУ «Пахтас» в 2019 году составляет  00% от общего числа абонентов, подключенных к сети централизованного водоснабжения. Требуются специальные мероприятия по разъяснению жителям выгод установки счетчиков на воду и использования современных водосберегающих бытовых устройств. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ все производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.
В дальнейшем планируется  100% установка домовых приборов учёта у потребителей 
Таблица 3.5. Перечень приборов учёта, установленных у потребителей  водоснабжения  МКУ «Пахтас»
	Место установки
	Марка прибора №
	Дата последней  поверки

	МБОУ Кызласовская СОШ
	ВСКМ 90-32
176858
	2019 год

	Здание больницы и приюта
Главный корпус
Хоз. корпус
	СВМ-32
30349345
Н-В 
24221930
	2016 год
2016 год

	МДОУ Кызласский детский сад,
	ВСКМ90-32
176833
	2012 год

	МУП «Тепло-сервис»
	СВУ-32
А0150918
	2019 год



4.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

 Плановая  расчётная потребность в питьевой воде составляет 41,32 тыс.м³ /год, в том числе: водоснабжение жилого фонда – 17,85 тыс.м³/год;
                    бюджетные потребители – 17,72тыс.м³/год;
                   прочие потребители – 2,34 тыс.м³/год. 

 Производительность существующего водозабора составляет 314,0 м 3 /сутки или 114.6тыс. м3 /год. С учетом его перспективного расширения водопотребления мощности скважин хватает, с запасом.

4.7. Прогнозные балансы потребления, питьевой, технической воды.

Общий расход питьевой воды на расчетный срок составит 222,3 м 3 /сут., с учетом расходов на наружное, внутреннее пожаротушения и полив зеленых насаждений, без учета расходов на пожаротушение на 1 очередь строительства – 60,3 м3/сут. Производительность существующего водозабора может обеспечить требуемый расход. Производительность существующего водозабора составляет 314 м 3/сутки.
Динамика численности населения  по Кызласскому сельсовету говорит об  снижении  численности населения до 2030 года.
Расчетные расходы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны в соответствие с прогнозной численностью населения в с. Кызлас  и приведены в двух сценарных планах.
Численность населения на расчетный срок принята по материалам Генерального плана муниципального образования Кызласского сельсовета Предполагается, что численность населения Кызласского сельсовета на расчетный 2030 год возрастет до 2122 жителей. Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определены с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления, учитывающего уклад жизни населения, режим работы предприятий, степени благоустройства зданий.
Qсут.max=Kсут.max*Qсут;
Qсут.min=Kсут.min*Qсут;
Kсут.max=1,2;    Kсут.min=0.9.
1) Сценарный план прироста водопотребления на 15 %, к общему объему, муниципального образования Кызласский сельсовет.
Потребление питьевой воды в муниципальном образовании Кызласский сельсовет составит на расчетный срок до 2030 г.:
Среднесуточное водопотребление – 0,69 тыс.м3/сут.;
Максимально суточное водопотребление – 0,82 м3/сут. 
2) Сценарный план снижение водопотребления на  20% от общего объема водопотребления на территории муниципального образования Кызласский сельсовет
 Снижение водопотребление, питьевого водоснабжения на расчетный срок до 2030 года составит:
- среднесуточное водопотребление –0,52 тыс. м3/сут;
- максимальное суточное водопотребление – 0,67тыс.  м3/сут.. 
Снижение произойдет за счет бурения индивидуальных скважин.

[bookmark: _Toc396695692]4.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.
Единственным представителем централизованной системы горячего водоснабжения в  муниципальном образовании Кызласский сельсовет является  МУП «Тепло-сервис» Система теплоснабжения закрытая. Горячая вода подогревается в теплообменниках и  индивидуальных тепловых пунктах зданий.
Общая протяженность сети ГВС в МО Кызласский сельсовет 0,090 км. Сети ГВС проложены от котельной к больнице и детскому реабилитационному центру.
 Горячее водоснабжение   присутствует только в отопительный сезон т. е с сентября по май. В весенне-летний  сезон применяются индивидуальные бойлеры. 
4.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды.
	Фактическое среднесуточное водопотребление в 2018 году составило в среднем 0,64. м3/сут; - максимальное суточное водопотребление – 0,83тыс.  м3/сут.
В таблице 4.9.1. указаны ожидаемые годовые, среднесуточные, максимально суточные водопотребления в муниципальном образовании Кызласский сельсовет до 2030 года.
Таблица 4.9.1. Ожидаемые годовые, среднесуточные, максимально суточные водопотребления в муниципальном образовании город Кызласский сельсовет до 2030 года.
	Водопотребление
	Факт
	1 сценарный план
	2 сценарный план

	
	2018 г.

	
	Среднесуточное с учетом К=0,9
	Среднегодовое
	Максимально суточное с учетом К=1,2
	Среднесуточноес учетом К=0,9
	Среднегодовое
	Максимально суточное с учетом К=1,2
	Среднесуточноес учетом К=0,9
	Среднегодовое
	Максимально суточное с учетом К=1,2

	Население
	693
	770
	924
	796.9
	885,5
	1062.6
	554
	616
	 739.2

	Бюджетные потребители
	422
	469
	562
	485.3
	539.3
	647.1
	422
	469
	562

	Прочие потребители
	210
	234
	280
	242.1
	269,1
	322.9
	210
	234
	280

	Итого:
	1325,7
	1473
	1767
	1524.5
	1693.9
	2032.6
	1186
	1319
	1581.2

	Потери
	306
	341
	409
	306
	341
	409
	306
	341
	409

	Всего:
	1632
	1814
	2176
	1830
	2034
	2441.6
	1492
	1660
	1990.2



[bookmark: _Toc396695694]4.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой воды.
Территорию муниципального образования Кызласский сельсовет условно можно разделить на две составляющие:
· село Кызлас
· прилегающие населенные пункты, (аалы Тюрт-Тас, Картоево, Лырсы, Картузов, дер. Усть-Хойза)
Данные по среднесуточному и годовому потреблению воды за 2016 год представлены в таблице 4.10.1.
Таблица 4.10.1. Потребление питьевой воды в 2018 г.
	Потребители
	Среднесуточное водопотребление. м3/сут
	Годовое водопотребление, тыс. м3/год

	С. Кызлас
	4.9
	18,14

	Прилегающие территории
	Не учтено
	Не учтено


Среднесуточное и годовое водопотребление по группам потребителей на 2018 г. в  с. Кызлас представлено в таблице 4.10.2 .
Таблица 3.10.2. Водопотребление в с. Кызлас
	Потребители
	Среднесуточное водопотребление м3/сут.
	Годовое водопотребление, тыс. м3/год

	Всего
	4,9
	18,14

	Население
	2.1
	7,7

	Бюджетные потребители
	1,2
	4,69

	Прочие
	0,6
	2,34



4. 11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.

	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжения по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно - делового  назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды, с учетом сценарных планов плана перспективного потребления абонентами питьевой воды, приведен в таблице  4.9.1.

[bookmark: _Toc396695711]4.12. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с целью организации надежного и бесперебойного централизованного водоснабжения и водоотведения абонентов на территории администрации определена единственная гарантирующая организация МКУ «Пахтас».

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

[bookmark: _Toc396569840][bookmark: _Toc396575701][bookmark: _Toc396728156]5.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.
Схема водоснабжения муниципального образования Кызласский сельсовет разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки воды, обеспечение доступности услуг водоснабжения для абонентов за счет развития централизованной системы водоснабжения.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения с Кызлас являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения  потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
· постоянное совершенствование системы водоснабжения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения, являются:
· реконструкция существующих сетей и объектов системы водоснабжения села в связи с высокой степенью их износа;
· оборудование централизованных источников водоснабжения в соответствии с действующими нормативными документами;
· строительство новых сетей водоснабжения (при расширении села)
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», « Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:
· показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения;
· показатели качества обслуживания абонентов;
· показатели качества при подготовке питьевой воды;
· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке питьевой воды;
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
[bookmark: _Toc398907134]5.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.
В системе водоснабжения с Кызлас должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению. Проведение такого комплекса мероприятий позволит: 
- обеспечить гарантированное водоснабжение сельского поселения; 
- снизить перебои, связанные с ликвидацией аварии, и снизить размер потерь воды, частично разгрузив существующие водоводы;
 - обеспечить нормальное качество питьевой воды, ликвидировать риск аварийной ситуации на магистральном водоводе;
 - исключить аварийную ситуацию с подачей питьевой и резкий рост эксплуатационных расходов;
 - обеспечить поиск неучтенных потребителей, выявить самовольные подключения и улучшить собираемость платежей;
 - снизить уровень износа, улучшить экологическую ситуацию, сократить энергопотребление, стабилизировать напор в сети, снизить уровень общей аварийности и скрытых утечек.
  Основные мероприятия:
1. Обустройство санитарной охраны водоисточников – водозабор 1 шт. Обустройство санитарной охраны водоисточников позволит обеспечить защиту водоисточников, обеспечить их экологическую безопасность с целью улучшения качества вод поверхностных источников и защиты от антропогенных загрязнений подземных источников
2. Реконструкция водозабора. В связи с износом  технического оборудования необходима реконструкция существующих источников водоснабжения. Предусматриваются глубинные насосы серии ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 имеют улучшенные энергетические и эксплуатационные характеристики. Основа насоса герметичные двигатели серии ДАП. Программой предусматривается оснащение насосов частотными преобразователями.
Частотные преобразователи серии С 100 позволяют организовать систему автоматического поддержания выходного параметра (давления, расхода, температуры, скорости и т.п.) без использования контроллера при наличии датчика обратной связи.
 - экономия электроэнергии от 30 до 50 и более %;
 - исключение гидравлических ударов;
 - снижение пусковых токов; 
- увеличение межремонтного периода; -
 повышение степени защиты двигателей;
 - заблаговременное получение информации об износе элементов привода;
 - возможность повышения степени автоматизации.
3. замена антибактериальной лампы – 1 ед. Замена лампы позволит улучшить качество подаваемой воды потребителям, производить очистку воды перед подачей потребителям. (На сегодняшний день антибактериальная лампа вышла из строя, замена лампы невозможна, так как модель устарела, и нет в продаже)
4. Замена сетей водоснабжения Замена чугунных труб на полимерные трубы ПЭ ∅ 110мм.  Протяженность трубопроводов  составляет 6380,6м.  из них заменено на полимерные 600 метров необходимо заменить 5780,6м.
5.   Замена и ремонт колонок и гидрантов.  На сегодняшний день идет огромная потеря воды из колонок (механизмы износились до 50% воды сбрасывается в колодцы)
6. Установка приборов учета на водозаборах и потребителях.  Установка приборов учета на водозаборах позволит определять фактический объем воды, поднимаемый водозаборными сооружениями. Учет потребленной воды частью потребителей ведется по приборам учета, часть потребителей не оснащена приборами учета. Отсутствие 100% учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.
В таблице 5.2.1 отражены предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с разбивкой по годам.
Таблица 5.2.1.  Перечень мероприятий централизованной системы водоснабжения.
	Мероприятия
	Капитальные вложения, всего, тыс. руб
	Распределение средств по годам, тыс. руб.

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Обустройство санитарной зоны водоисточников
	20
	
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-

	Реконструкция водозабора
	190
	
	
	40
	40
	110
	
	
	
	
	
	
	

	замена антибактериальной лампы
	80
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена сетей водоснабжения
	17400
	
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	Замена и ремонт колонок  и гидрантов
	1100
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Установка приборов учета
	За счет потребителей
	



[bookmark: _Toc396695714]5.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.
Реализация мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит достичь рациональных целевых показателей, и повысить качество предоставляемых услуг, сократить потери в сетях.
Капитальный ремонт сетей водоснабжения необходим:
· в связи с износом существующих водопроводных сетей;
· для сокращения потерь воды при ее транспортировке;
· для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.
[bookmark: _Toc398907136]5.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоснабжения.
 По генеральному плану Кызласского сельсовета не предусмотрено строительство 
новых  объектов централизованной  системы водоснабжения.

	Мероприятия по реконструкции сетей  централизованной системы водоснабжения

	1
	Капитальный ремонт  сетей водоснабжения (протяженность- 5780,6м.

	
	Разработка проекта зон санитарной охраны водозабора,  д. Усть-Хойза.


[bookmark: _Toc398907138]         5.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
[bookmark: _Toc396695718]По данным на конец 2019 года приборами учета оснащены 00 % населения с. Кызлас, проживающего в двухквартирных домах. Домовые приборы учета позволяют снизить плату граждан за коммунальные ресурсы от 22 до 30 процентов, что подтверждает анализ платежей за коммунальные ресурсы.(справочная информация)
Бюджетные потребители 100% установили приборы учета и оплачивают за реальный забор воды.
[bookmark: _Toc398907139]5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории с. Кызлас  и их обоснование
При выборе трассы трубопровода учитывается перспективное развитие села, а также условия строительства и обслуживания трубопровода в период его эксплуатации 
[bookmark: _Toc398907140]Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.
 5.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.
          В проекте схемы водоснабжения  не предусмотрено строительство насосной станции  резервуаров, водонапорных башен.
5.8.  Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения, холодного водоснабжения.
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения пролегает в пределах границ муниципального образования Кызласский сельсовет.
5.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения, холодного водоснабжения.
Схемы существующей и перспективной системы централизованного холодного водоснабжения муниципального образования Кызласский сельсовет отражены в схеме водоснабжения (в приложении).
Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоСНАБЖЕНИЯ.
6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.
Технологический процесс забора воды из водохранилища и скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.
         Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду, здоровье потребителей и увеличение эффективности работы системы водоочистки предлагается реализовать ряд мероприятий по защите подземных вод в период до 2030 года:
· разработка проектов ЗСО на 2  источниках водоснабжения в д. Усть-Хойза;
· обеспечить соблюдение режим ЗСО I-III поясов в с. Кызлас;
· регулярный контроль бактериологического и химического состояния воды источника;
6.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.
В имеющейся системе водоснабжения используются только химические реагенты, необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды. В качестве таких реагентов используются: гипохлорит кальция и хлорит натрия. Расход гипохлорита кальция (Ca(OCl)2) и хлорита натрия (NaClO2) для обеззараживания и очистки питьевой воды составляет 0,15 и 4,46 тонн в год соответственно. Данные химические реагенты не являются особо опасными и не требуют специально оборудованных помещений. 
Процессы транспортировки, хранения и применения реагентов организованны в соответствии со всеми инструкциями техники безопасности. 
Раздел 7. Целевые показатели деятельности организации
	№ п/п
	Наименование показателей 
	Величина 
Ед. измерения
	Период регулирования

	
	
	
	за предыдущий период
	на период регулирования

	
	
	
	План
с 1 января
	План
с 1 июля
	План
с 1 января
	План
с 1 июля

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами

	1.1
	Уровень потерь в сетях
	%
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	1.2
	Износ систем водоснабжения
	%
	88
	88
	87
	87

	1.3
	Аварийность систем водоснабжения
	кол-во аварий/км
	1
	2
	1
	7

	1.4
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	-
	-
	1180
	1180

	2
	Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг

	2.1
	Численность населения, получающего услуги
	%
	94
	93
	94
	93

	2.2
	Годовое количество часов предоставления услуг
	час/день
	24
	24
	24
	24

	3
	Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) 

	3.1
	Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
	кВт*ч/куб.м
	0,7
	0,6
	0,8
	0,7

	3.2
	Охват абонентов приборами учета воды
	%
	33
	33
	33
	33


7.1. Качество питьевой воды
В администрации разработана и согласована рабочая программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий качества питьевой воды централизованной системы водоснабжения  сроком на 5 лет, в соответствии с которой производится контроль за качеством воды.
Исследования питьевой воды с водозаборной скважины, с разводящей сети на соответствие СанПин 2.1.4.1074-01 проводится филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Аскизском районе» согласно договорам, заключаемым договорам. В соответствии с ними администрация обеспечивает условия отбора проб, санитарного обследования объектов, доставку материала на исследование транспортом предприятия, выполняет предложенные мероприятия. Отбор проб производится помощником санитарного врача филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Аскизском районе. Результаты исследования выдаются в течение месяца.
Результаты ежемесячно проводимых исследований на  микробиологические показатели качества воды соответствуют санитарно-гигиенические требованиям, что соответствует требованиям действующих СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
При проведении санитарно – химических исследований воды из централизованных сетей имеют обобщенные показатели
- радиоактивность не соответствует нормам.
- химический состав воды соответствует нормам.
7.2. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие  согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 в период 2012-2016 гг.

	№ п/п
	Объект ЖКХ
	Наименование работ, мероприятий
	Сроки выполнения работ
	Сметная стоимость, (б/НДС), тыс.руб.

	
	
	
	начало
	окончание
	

	1
	Водозабор с. Кызлас
	Проектные работы
	2012
	2012
	300,0 тыс.руб.

	2
	
	Строительство водозабора2012 году разработан проект строительства водозабора для централизованного хозяйственно-питьевого назначения в с.Кызлас
	2014
	2015
	4960,0 тыс.руб

	Итого по разделу водоснабжению:
	5260,0



В результате проведенного ряда мероприятий по водоподготовке, планируется улучшение качества питьевой воды до установленных нормативов СНиПов и СанПиНов

профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорнорегулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

	№
	Организации
	Питьевая вода на 2018г. м3/год.

	1.
	Образование
	4442

	2.
	МУП «Тепло-сервис»
	1928

	3
	Кызласовская участковая больница
	462

	4.
	Население
	7271

	5
	Собственные нужды предприятия
	

	6
	обьем потерь
	

	Всего:
	16500



Раздел 8. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

 Перечень планируемых мероприятий по водоснабжению. 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий, год, квартал
	Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
	Ожидаемый эффект (экономия)

	
	
	
	
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (перечислить конкретные мероприятия)

	1.1.
	Установка задвижек диаметром 100
	2020г
	45
	5
	11

	1.2.
	Установка вентилей и рукавов
	3-4 кв.
	26
	3
	12

	1.3.
	Замена электросчетчиков
	год
	-
	-
	-

	1.4.
	Замена автоматов, пускателей
	год
	10
	-
	-

	2

	2.1.
	Хлорирование воды
	ежеквартально
	5
	-

	2.2.
	Проверка качества воды  через органы контроля  по договорам
	ежеквартально
	70,0
	-

	2.3.
	Приобретение и установка бактерицидной лампы 
	2020
	80,0
	

	3

	3.1
	Отогрев водоразборных колонок
	1-2,4 кв.
	3,5
	-

	3.2
	Утепление водоразборных колонок
	3 кв.
	9
	4

	4.1
	ООО «Бестком» (электронная отчетность) 
	год
	5,6
	

	4.2
	Медицинский осмотр
	год
	3,0
	


           Обоснованный выбор источника водоснабжения:
1. учет химического состава исходной воды и технологических особенностей водоподготовки,
1.  неукоснительное следование стандартам и нормативам в вопросах питьевого водоснабжения,
1. строгий учет и платность услуг на водопотребление,
1. бережное отношение к запасам водных ресурсов и к воде как к природному продукту.
1. Гарантированное обеспечение населения питьевой водой проблема,  которая должна  стать средством активного воздействия на социально-экономическое развитие поселения.
8.1 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Схемы водоснабжения.
- создание современной коммунальной инфраструктуры населенного пункта;
- повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снижение уровня износа объектов водоснабжения;
- улучшение экологической ситуации на территории Кызласского сельсовета;
- создание благоприятных условий для привлечения средств  внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения;
- обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения;
- увеличение мощности систем водоснабжения.














26
image1.jpeg
§

50/ 3 v NGO
B }&@ N ) S

2 Y \\$1‘,_ i

) ;
s Sy N 7

o { WSS

Pyl

.yP'_‘

; < £
W8
It





